Автоматическая система пожаротушения технологического помещения ИТС в здании Банка

пояснительная записка

содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1	Назначение

1.2	Краткая характеристика защищаемого помещения

2	ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1	Технологическая часть

2.2	Электротехническая часть

2.3	Электроснабжение

3	ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

3.1	Режим «Автоматика включена»

3.2	Режим «Автоматика отключена»

3.3	Дистанционный пуск

3.4	Местный пуск

4	СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

4.1	Технологическая часть

4.2	Электротехническая часть

5	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

7	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ A. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ АСГПТ

# Общие положения

  - Рабочий проект автоматической системы газового пожаротушения помещения серверной №2 (к. 321Б) в здании ГУ Главного Управления Банка России по Тульской области (г. Тула, ул. Советская, д. 88), выполнен на основании договора № CR-081500-06, в соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, выданными Заказчиком.

  - Заказчик – Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) в лице Главного управления Банка России по Тульской области

- Подрядчик (Генпроектировщик) – ЗАО «ЧЕРУС-Спецстрой».

- Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания»;

- ВНП 001-01 Банк России «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров ЦБ РФ»;

- СниП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», изменение №1, приказ №60 от 31 декабря 2002 г. Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Государственная противопожарная служба;

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Размещение и обслуживание»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- НПБ 51-96 «Составы газовые огнетушащие. Общие технические требования пожарной безопасности и методы испытаний»;

- НПБ 54-2001 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи»;

- ПУЭ-98 «Правила устройства электроустановок»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

- ТТ Банка России. «Типовые требования на создание автоматических систем пожаротушения в технологических помещениях информационно-телекоммуникационных систем территориальных учреждений и организаций Банка России. Москва. 2003».

- РТМ 25 488-82 Минприбора СССР. «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной и охранной, и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом».

- Монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию производить в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85. «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения». Минприбор СССР.

## Назначение

- Автоматическая система газового пожаротушения предназначена для тушения пожара в помещении серверной №2 (к. 321Б), здания ГУ Главного Управления ЦБ РФ по Тульской области, г. Тула, ул. Советская, 88.

- Проектом предусматривается передача сигналов о состоянии и работе системы пожаротушения на пульт сигнализации в помещение поста охраны, расположенное на отметке 1-го этажа здания литеры «Б», обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала.

## Краткая характеристика защищаемого помещения

- Защите автоматической системой газового пожаротушения подлежит помещение серверной №2 (к. 321Б) по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 88, площадью 35 м2. Высота помещения - 3,5 м. Объем помещения – 122,5 м3 , в помещении имеется подвесной потолок высотой 0,5 м, объемом пространства за подвесным потолком 17,5 м3. Помещение сухое, влажность до 60%, отапливаемое (температура + 20º С), оборудовано системой кондиционирования. Основным видом пожарной нагрузки в защищаемом помещении являются электрооборудование и электронное оборудование. Запыленность, агрессивные среды в защищаемом помещении отсутствуют.

# Основные проектные решения

## Технологическая часть

- В качестве огнетушащего вещества принято «Газовое огнетушащее вещество Хладон 125» (сертификат пожарной безопасности ССПБ. RU.УП001.В04412) ТУ 2412-043-00480689-96 Изм.2.

- Хранение огнетушащего вещества предусматривается в модулях газового пожаротушения МГП-50-100 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04739). Модуль состоит из баллона, запорно-пускового устройства, привода электромагнитного ПЭМ и устройства местного пуска. Параметры электрического пуска МГП по напряжению постоянного тока - U=24В, I=0,5-0,6А.

- Контроль заряда огнетушащего вещества осуществляется по массе, взвешиванием на весах при заправке модуля, давление в модуле контролируется по манометру, установленному на запорно-пусковой головке модуля. Резервный запас Хладона 125 в данном проекте не закладывается в связи с его наличием на складе объекта. Хранение резервного запаса осуществляется на складе, в модулях, аналогичных модулям установок в соответствии с требованиями НПБ-88-2001*.

- Расчетное время подачи огнетушащего вещества в соответствии с НПБ 88-2001* - не более 10 сек.

- Установка модульного пожаротушения в составе системы автоматического газового пожаротушения включает в себя модуль с огнегасящим веществом, распределительный трубопровод с выпускными насадками-распылителями и системой электрического управления.

- Для равномерного распределения огнетушащего вещества в объеме защищаемого помещения в проекте использованы струйные насадки фирмы «АРТСОК», устанавливаемые в защищаемом помещении под потолком.

- Размещение насадок показано в документе 26662684.081500-АСПТ.01.ТХ.02.

- Расчет массы огнетушащего вещества произведен на основании методики, приведенной в НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- Результаты расчета параметров АСГПТ и массы газового огнетушащего вещества приведены в Приложении А.

- Определение времени задержки выпуска ГОС в защищаемые помещения: Время эвакуации людей определяется по ГОСТ 12.1.004-91. Т.к. время эвакуации людей из защищаемого помещения не превышает 30 сек., в соответствии с ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические», время задержки выпуска ГОС принимаем равным 30 сек.

## Электротехническая часть

- Исходя из характеристики помещений, видов пожарной нагрузки, особенностей развития очага горения проектом предусмотрена защита помещений с помощью дымовых пожарных извещателей типа ИП 212-58. В качестве прибора приемно-контрольного пожарного и управления (ППКПиУ) применяется устройство сигнально-пусковое охранно-пожарное УСПОП 010412131249-8-1 «РОСА-2SL», сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00309. Прибор осуществляют непрерывный контроль состояния шлейфов пожарных извещателей и управляет пуском модулей МГП в автоматическом или дистанционном режимах управления.

- ППКПиУ «РОСА-2SL» выполняет следующие основные функции, определяемые требованиями нормативных документов:

- контроль состояния шлейфа автоматической пожарной сигнализации;

- контроль состояния электрических пусковых цепей запорно-пускового устройства модуля пожаротушения;

- контроль соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;

- управление средствами звуковой и световой сигнализации;

- автоматический пуск системы при срабатывании не менее двух извещателей пожара, установленных в защищаемом помещении;

- дистанционный пуск системы от пульта дистанционного пуска (ПДП), установленного у входа в защищаемое помещение;

- автоматическая блокировка пуска установки при входе обслуживающего персонала в защищаемое помещение, отключение блокировки пуска предусмотрено с пульта дистанционного пуска (ПДП) у входа в защищаемое помещение;

- предупредительная световая и звуковая сигнализация в защищаемом помещении о пуске установки, включаемая за 30 сек. до подачи огнегасящего состава;

- автоматическое отключение предупредительной сигнализации через 30 сек. после выхода огнетушащего вещества;

- световая сигнализация, у входа в защищаемое помещение, о загазованности помещения и об отключении автоматического пуска системы;

- световая сигнализация на пульт сигнализации в помещении поста охраны, об отключении/включении автоматического пуска;

- опробование световой и звуковой сигнализации с помощью ключа управления, подключаемого к выносному пульту дистанционного пуска (ПДП) ППКПиУ «РОСА-2SL»;

- сигнализация о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

- сигнализация о возникновении пожара;

- сигнализация о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества в защищаемое помещение;

- сигнализация о неисправности системы.

- Предусмотрена передача сигналов о состоянии и работе установки с ППКПиУ «РОСА-2SL» на установленный ранее пульт сигнализации ПС-8 в помещение поста охраны здания литеры “Б” через имеющийся на объекте ППКПиУ «РОСА-2SL», установленный в к. №320Б.

- При входе в защищаемое помещение обслуживающего персонала отсчет времени и запуск газового огнетушащего вещества отменяются до ручного запуска с ПДП.

## Электроснабжение

- Согласно ПУЭ-98 и ВНП-001-01 автоматическая система пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения является электроприемником особой группы 1 категории. Электропитание системы осуществляется от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей ППКПиУ «РОСА-2SL» и пульта сигнализации «ПС-8», обеспечивающих нормальную работу в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме «Пожар» и «Неисправность».

# Принцип действия СИСТЕМЫ

## Режим «Автоматика включена»

- В дежурном режиме работы установки, ППКПиУ «РОСА-2SL» осуществляет постоянный контроль шлейфа пожарной сигнализации в защищаемом помещении. При пожаре, на приборе и на пульте сигнализации, в помещении поста охраны, выдается соответствующий звуковой и световой сигнал. При срабатывании одного пожарного извещателя – сигнал «ВНИМАНИЕ», при срабатывании двух извещателей – «ПОЖАР».

- ППКПиУ «РОСА-2SL» обеспечивает включение предупредительной сигнализации (оповещатели «ГАЗ, УХОДИ», «ГАЗ, НЕ ВХОДИ») и с задержкой 30 сек. включение электромагнитного привода запорно-пускового устройства модуля МГП.

## Режим «Автоматика отключена»

- Аппаратура работает как установка пожарной сигнализации с выдачей сигналов «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР», но импульс на пуск газа и включение предупредительной сигнализации блокирован.

## Дистанционный пуск

- Дистанционный пуск установки осуществляется от пульта ПДП у входа в защищаемое помещение. Для выполнения дистанционного пуска, необходимо сорвать пломбу с движкового переключателя и передвинуть его в положение «Пуск». В дистанционном режиме установка срабатывает, как указано в п.3.1, за исключением пожарных извещателей.

## Местный пуск

- Местный пуск с модулей МГП-50 должен быть исключен (заблокирован).

# Состав и размещение элементов

## Технологическая часть

- К основным элементам системы автоматического пожаротушения относятся:

- модуль газового пожаротушения МГП - 50;

- сигнализатор давления универсальный СДУ-М, установленный на коллекторе распределительного трубопровода;

- распределительный трубопровод с выпускными насадками, прокладываемый под перекрытием потолка защищаемого помещения, за подвесным потолком.

- Планы размещения технологического оборудования приведены в документе 26662684.081500-АСПТ.01.ТХ.02.

## Электротехническая часть

- К основным элементам системы автоматического пожаротушения относятся:

- дымовые извещатели типа ИП 212-58, устанавливаемые на перекрытии и на фальшпотолке защищаемого помещения;

- ППКПиУ «РОСА-2SL», устанавливаемый вне защищаемого помещения;

- аппаратура предупредительной световой и звуковой сигнализации, устанавливаемая внутри и снаружи защищаемого помещения;

- пульт дистанционного пуска (ПДП), для пуска газа, восстановления автоматического режима, устанавливаемый у входа в защищаемое помещение (переключатель дистанционного пуска пломбируется, для исключения случайного несанкционированного включения).

- ППКПиУ «РОСА-2SL» и ПДП разместить таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м.

- Пожарные извещатели установить непосредственно на перекрытие и на подвесной потолок в соответствии с технической документацией.

- Кабельная сеть выполняется кабелями марок КПСВЭВ, КПСВВ, ВВГ, прокладываемыми по стенам и потолкам в электротехнических коробах и гофротрубе. Кабель связи между ППКПиУ «РОСА-2SL», размещенными в к. 320Б и 321Б, прокладывается в существующем металлическом лотке за подвесным потолком коридора 3-го этажа здания литеры Б ГУ Главного Управления Банка России по Тульской области.

- Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемом помещении и по трассам прокладываются отдельно от силовых, осветительных кабелей и проводов.

- Планы размещения электротехнического оборудования приведены в документе 26662684.081500-АСПТ.01.ЭМ.03.

# Мероприятия по охране труда и безопасной эксплуатации

- К обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры, обслуживающие систему пожаротушения, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

- Эксплуатацию системы пожаротушения осуществлять в соответствии с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- Техническое обслуживание - согласно РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». При монтаже и эксплуатации системы необходимо соблюдать «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ10-115-96.

- Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью, для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции необходимо предусмотреть зануление металлических корпусов оборудования и трубопроводов.

- Зануление оборудования выполнить металлическим соединением их корпусов с защитным нулевым проводником сети электроснабжения, для чего использовать нулевые защитные жилы питающих кабелей, нулевые защитные провода и специально проложенные для этой цели проводники.

- Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

- В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

- Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

- Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93.

- После срабатывания АСГПТ, дымоудаление и удаление огнегасящего состава и продуктов горения из помещения осуществляется имеющимся в здании ГУ переносным дымососом марки «ДПЭ-А-П-2,5».

- Для подключения дымососа в наружной стене защищаемого помещения установить стыковочный узел «СУ-А2,5-С» для подсоединения всасывающего рукава дымососа.

- Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего состава и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания, через 20 мин. В качестве изолирующих средств защиты органов дыхания на объекте имеются противогазы изолирующие «ИП-4М» в количестве 2 шт.

- Для защиты персонала от ложного срабатывания системы в защищаемом помещении установить шкаф для самоспасателей и укомплектовать его самоспасателями «СПИ-20» в количестве 2 шт.

- В дверной проем защищаемого помещения установить дверь противопожарную марки ДПМ-01/60 (EI 60), оборудованную доводчиком.

# Техническое обслуживание и содержание автоматической СИСТЕМЫ газового пожаротушения

- Основным назначением технического обслуживания автоматической системы газового пожаротушения является поддержание ее в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации, с целью обеспечения работоспособности системы при пожарах и загораниях.

- Структура технического обслуживания и ремонта АСГПТ включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- внеплановый ремонт.

- К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой системы, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

- В объем текущего ремонта входит замена или ремонт запорной аппаратуры, технологической части системы автоматического газового пожаротушения, проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

- В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов системы и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

- Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или предотвращения ее.

- Регламент технического обслуживания системы должен быть разработан Заказчиком на месте, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований «Методические рекомендации. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приема и контроля». Согласованы ГУГПС МВД России.

# Список сокращений

- МГП – модуль газового пожаротушения;

- ПЭМ – привод электромагнитный;

- АСГПТ – автоматическая система газового пожаротушения;

- ГОС – газовый огнетушащий состав;

- ГОТВ – газовое огнетушащее вещество;

- ППКПиУ – прибор приемно-контрольный пожарный и управления;

- АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

- ПДП – пульт дистанционного пуска;

- ПС – пульт сигнализации;

- СДУ – сигнализатор давления универсальный.

- Результаты расчета параметров АСГПТ

  - Расчет массы ГОТВ

| Тип ГОТВ | Хладон 125 |
| --- | --- |
| Площадь помещения [S], м2 | 35 |
| Высота помещения [H], м | 3.5 |
| Корень из Н [H1/2], м1/2 | 1.870828693 |
| Объём помещения [Vp], м3 | 122.5 |
| Нормативная обьёмная концентрация ГОТВ [Cn], % | 9.8 |
| Поправочный коэффициент, относительно уровня моря [K3] | 0.98 |
| Коэффициент утечек ГОТВ из балона [K1] | 1.05 |
| [T0], К | 293 |
| Плотность ГОТВ при Т0 = 293 К (20 °С) и Р=101,3 кПа [0], кг/м3 | 5.208 |
| Минимальная температура воздуха в защищаемом помещении [Тм], К | 291 |
| Плотность ГОТВ с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении [T0/TмK3], кг/м3 | 5.138917938 |
| Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения [К2=ПподH1/2] | 0.015272071 |
| Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте [П], м0,5 *с-1 | 0.4 |
| Нормативное время подачи ГОТВпод, с | 10 |
| Параметр негерметичности помещенияFH/Vp, 1/м | 0.002040816 |
| Суммарная площадь открытых проёмов [FH], м2 | 0.25 |
| Масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации [Mр=Vp*p1*(1+K2)*Cn/(100-Cn)], кг | 69.44000587 |
| Остаток ГОТВ в трубопроводах [Мтр=Vтр0], кг | 0.053914193 |
| Остаток ГОТВ в модуле [Мб], кг | 0.6 |
| Объем трубопроводов [Vтр], м3 | 0.010352188 |
| Масса ГОТВ, которая должна храниться в установке [Мг=К1*(Мр+Мтр+Мб*N)], кг | 73.59861606 |
| Коэффициент заполнения модулей, кг/л | 0.9 |
| Потребный суммарный объем модулей, л | 81.77624007 |
| Тип модулей | МГП-50-100 |
| Объем 1 модуля, л | 100 |
| Количество модулей [N], шт | 1 |

  - Результаты гидравлического расчета

Исходные данные:

| Начальное избыточное давление в модулях | 5,0 МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка магистрали | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Диаметр магистрали, мм: | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |
| Номер насадка | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Диаметр насадка, мм | - | - | - | 25 | 15 | 25 | 15 |
| Суммарная площадь отверстий насадка, мм2 | - | - | - | 450 | 110 | 450 | 110 |

Р О Г Р А М М А Z A L P

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Установка: серверная

Хладон: 125

Газ-вытеснитель N2 6

Дата: 14.06.2006

ХАРАКТЕРИСТИКA СИСТЕМЫ

уммарная масса хладона в сосудах, кг 75.00000

Масса хладона для создания огнетушащей 70.00000

концентрации, кг

Доля массы хладона для создания огнетушащей 93.33333

концентрации от находящейся в сосудах, %

Суммарный объем сосудов, м3 0.10000

Суммарный объем хладона в сосудах, м3 0.06655

Объем трубопроводной системы, м3 0.00510

Количество сосудов 1

Количество отводов от коллектора 4

*****************************************************

Началось истечение через насадок 1 на отводе 1

в момент времени 0.249 c после начала открытия клапанов

C этого момента начат новый отсчет времени

*****************************************************

*****************************************************

Началось истечение через насадок 1 на отводе 2

в момент времени 0.249 c после начала открытия клапанов

C этого момента начат новый отсчет времени

*****************************************************

В МОМЕНТ ВРЕМЕНИ 10.22 c

ЧЕРЕЗ НАСАДКИ ПРОШЛО 70.00кг ХЛАДОНА

-КОЛИЧЕСВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ОГНЕТУШАЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

............................................

Интегральный расход через насадки в это время

номер номер Вычисленный

отвода насадка расход,кг

1 1 27.88

2 1 27.88

3 1 7.12

4 1 7.12

.............................................

*************************************************

Прекратилось истечение через насадок 1 на отводе 2

в момент времени 11.603 c

*************************************************

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В И Т О Г Е

Система пуста

Промежуток времени от открытия клапанов

до начала истечения через насадок отвода 2 0.249 c

Промежуток времени от начала истечения

через насадок отвода 2 до момента

прекращения истечения из него 11.603 c

Время выхода 100% по массе хладона для

создания огнетушащей концентрации 10.224 c

Время опорожнения сосудов 11.368 c

Время опорожнения системы 11.610 c

Из сосудов ушло 75.0000130168397900 кг хладона

Суммаpный pасход чеpез насадки 74.9574964135814200 кг

...........................................

Интегральный расход через насадки

№ № Вычисленный

отвода насадка расход,кг

1 1 29.85

2 1 29.85

3 1 7.63

4 1 7.63

...........................................

  - Определение времени задержки выпуска ГОС в защищаемое помещение

Время t эвакуации людей определяется по ГОСТ 12.1.004-91.

При плотности людского потока D ≤ 0,05 скорость движения людей V = 100 м/мин.

Время эвакуации людей из помещения:

t = L/V =9,5/100 = 0,0950 мин * 60 = 5,7 сек., где L = 9,5 м – максимальная длина пути эвакуации людей, т.к. время эвакуации людей не превышает 30 сек. в соответствии с ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические», время задержки выпуска ГОС - 30 сек.

  - Расчет площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения

Площадь проема для сброса избыточного давления , м2 определяется в соответствии с НПБ 88-2001* по формуле:

,

где  - предельно-допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, МПа (по ГОСТ Р 12.3.047-98 0,002МПа);

- атмосферное давление, 101,3 МПа;

- плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения,1,2 кгм3;

- коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2;

- коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче;

- время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета, с;

- площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения, м2.

Значения величин , ,  определяются в расчете массы ГОТВ.

Для ГОТВ - сжиженных газов коэффициент К3=1.

= – 0,211788

- Так как значение выражения в правой части неравенства меньше нуля, то проем (устройство) для сброса избыточного давления не требуется.